

Vă trimitem alăturat Raportul comisiei de verificare a unităţilor de învăţământ din judeţul Hunedoara, dotate cu centrale termice alimentate cu gaz metan, constituit la Ordinul Dvs. nr.80 din 26.02. 2015 completat cu Ordinul nr.88 din 05.03.2015, ca urmare a adresei Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă nr. 972/RA/19.02.2015, comisie care şi-a desfăşurat activitatea în perioada 02.03.2015- 06.03.2015.

I. CONSTATĂRI
	NR.

CRT
	NEREGULA CONSTATATĂ
	LOCUL UNDE SE MANIFESTĂ

	1
	Accesul  în  spaţiile   centralelor   termice aferente clădirilor de învăţământ, se face din  holurile  utilizate  de  copii,  contrar  prevederilor  art.4.2.96  din  Normativul  de siguranţa  la  foc  a  construcţiilor,  indicativ  P118/1999  
	1. Colegiul  Tehnic Matei Corvin Hunedoara - Structura Şcoala  Primară  Peştisu Mare.

2. Colegiul Economic Emanuil Gojdu Hunedoara – cladirea fostei Şcoli Gimnaziale  nr. 8  Hunedoara.

3. Şcoala  Gimnazială  nr. 2 Hunedoara - Corp A şi Corp B (acces dintr-un atelier reparaţii).

4. Şcoala Gimnazială nr. 1 Hunedoara - CorpB.

5. Şcoala Gimnazială Dr. Aurel Vlad Orăştie (acces dintr-un atelier reparaţii).
6. Grădiniţa cu Progam Normal Nr. 1 Orăştie – clădirea fostei Grădiniţe cu Progam Normal Nr. 6 Orăştie.

7. Grădiniţa cu  Program Prelungit şi Normal ”Lumea Copiilor” Lupeni - structura Grădiniţa cu Progam Normal  nr. 2 Lupeni.
8. Grădiniţa Dumbrava Minunată Hunedoara – structura Grădiniţa cu Program Normal nr. 5 Hunedoara.

9. Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Hunedoara - structura Grădiniţa Piticot Hunedoara 

10. Liceul Tehnologic ”Ovid Densuşianu” Călan - Corpul Ateliere.

	2
	Se exploatează centrale  termice în spaţii prevăzute cu geamuri Thermopan neavând montatate  în  încăperile  respective  detectoare  automate  de  gaze  cu  limita  de sensibilitate de cel puţin 2% metan (CH4 ) în aer, care acţionează asupra robinetului de  închidere  (electroventil)  a  conductei  de  alimentare  cu  gaze  naturale  contrar prevederilor  art.  8.3,  pct.2  din  Normele  tehnice  NTPEE/2008  pentru  proiectarea, executarea  şi  exploatarea  sistemelor  de  alimentare  cu  gaze  naturale.
	1. Colegiul Economic Emanuil Gojdu Hunedoara – cladirea fostei Şcoli Gimnaziale  nr. 8  Hunedoara. 

2. Şcoala Gimnazială nr. 2 Hunedoara - Corp A.

3. Şcoala Gimnazială nr. 1. Hunedoara - ambele corpuri de clădiri.

4. Grădiniţa cu Progam Normal Nr. 1 Orăştie – clădirea Grădiniţei cu Progam Prelungit nr. 2 Orăştie.

5. Şcoala  Gimnazială „Dominic Stanca”  Orăştie - corpul principal. 
6. Grădiniţa  cu  Program Prelungit  şi  Normal ”Lumea Copiilor”  Lupeni şi  Structura Grădiniţei cu  Program Normal nr. 1 Lupeni.

7. Şcoala Gimnazială Veţel – structurile Şcoala Primară Mintia şi  Şcoala Primară Leşnic.



	3
	Distanţa  de  la  coşul  de  fum  până  la  centralele  termice  pe  combustibili  gazoşi depăşeşte 1 m, panta către coşul de fum nu este de minim 8 %, contrar prevederilorart.8.20,  lit.d  din  Normele  tehnice  NTPEE/2008  pentru  proiectarea,  executarea  şiexploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.   
	1. Colegiul Naţional Iancu de Hunedoara - Structura Şcoala Sanitară Hunedoara.

2. Colegiul Tehnic Matei Corvin Hunedoara - Blocul  4.

3. Colegiul Economic Emanuil Gojdu Hunedoara – structura Şcoala  Gimnazială  nr.7  Hunedoara.

4. Grădiniţa  cu  Progam Normal nr. 1 Orăştie –Structura Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 Orăştie.

5. Liceul Teoretic Sabin  Drăgoi Deva – Clădirea fostei Şcoli Gimnaziale “Regina Maria” Deva.

6. Grădiniţa Dumbrava Minunată Hunedoara – structura Grădiniţa Prichindelul Hunedoara.

	4
	Coşurile de evacuare a fumului nu sunt verificate la termenele scadente de persoanefizice / juridice atestate contrar prevederilor art. 85, alin.(3) din Normele  generale  de  apărare  împotriva  incendiilor,  aprobate  cu  Ord.  MAI  nr.163/2007.
	1.Colegiul Tehnic Matei Corvin Hunedoara şi Structura Şcoala Primară Peştisu Mare.

2. Liceul Tehnologic Constantin Bursan Hunedoara.
3. Şcoala Gimnazială nr. 1 Hunedoara - ambele corpuri  de clădiri. 
4. Colegiul Tehnic Agricol Al. Borza Geoagiu

5. Şcoala  Gimnazială  Petros.

6. Grădiniţa  cu   Program  Prelungit  şi  Normal  ”Lumea Copiilor” Lupeni şi structurile aparţinătoare.

7. Liceul Tehnologic Retezat Uricani şi structura aparţinătoare.
8. Grădiniţa Program Prelungit nr. 1 Hunedoara şi structurile aparţinătoare.

9. Grădiniţa Dumbrava Minunată Hunedoara şi structurile aparţinătoare.

10. Liceul Tehnologic ”Ovid Densuşianu” Călan.

11. Colegiul Tehnologic ”C. Brâncuşi” Petrila.

12. Şcoala Gimnazială ”I.D. Sîrbu” Petrila.

	5
	Burlanele  de  evacuare  a  gazelor  arse  nu  asigură  etanşarea  corespunzătoare  între tronsoanele componente, contrar prevederilor art. 8.22. pct.(1) din  Normele tehnice NTPEE/2008 pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale sau nu sunt prevăzute cu uşiţe de vizitare.
	1. Grădiniţa cu Program Normal nr. 1 Orăştie – clădirea fostei Grădiniţe cu Program Normal nr. 6 Orăştie (degradarea pereţiilor coşurilor de evacuare a gazelor arse) şi Structura Grădiniţei cu Progam Prelungit nr. 2 Orăştie. 

2. Şcoala Gimnazială nr. 1. Hunedoara - ambele corpuri  de clădiri.

3. Şcoala  Gimnazială „Dominic Stanca”  Orăştie.

4. Grădiniţa Dumbrava Minunată Hunedoara – structurile Grădiniţa Prichindelul Hunedoara, Grădiniţa cu Program Normal nr. 5 şi Grădiniţa Floarea Soarelui Hunedoara.
5. Colegiul Naţional ” I.C. Brăteanu” Haţeg (degradarea pereţiilor de cărămidă a coşurilor de evacuare a gazelor arse) şi structura Şcoala Gimnazială ”Ovid Densuşianu” Haţeg.

6. Şcoala Gimnazială Veţel şi structura Şcoala Primară Mintia.

	6
	Coşurile de evacuare a fumului executate din zidărie de cărămidă nu sunt căptuşite la interior cu tuburi din oţel inoxidabil contrar prevederilor art 8.23 din Normele tehnice NTPEE/2008 pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu  gaze  naturale.
	1. Colegiul  Naţional  Iancu  de  Hunedoara din Hunedoara (Exterior)

2. Colegiul  Tehnic Matei  Corvin  Hunedoara - Blocul  2 (Exterior),  3. Colegiul Economic Emanuel Gojdu Hunedoara (exterior)  şi clădirea fostei Şcoli  Gimnaziale  Nr. 3 (Interior).

4. Liceul  Tehnologic Nicolaus  Olahus Orăştie (exterior).

5. Liceul Teoretic Sabin  Drăgoi Deva – Clădirea fostei Şcoli Gimnaziale “Regina Maria” Deva (Interior).

6. Colegiul Naţional Decebal Deva – clădirea din strada Prelungirea Oituz.
7. Grădiniţa Dumbrava Minunată Hunedoara – structuria Grădiniţa Prichindelul Hunedoara.

8. Liceul Tehnologic ”Ovid Densuşianu” Călan.

9. Colegiul Naţional ” I.C. Brăteanu” Haţeg.

10. Şcoala Gimnazială Veţel şi structurile Şcoala Primară Mintia şi Şcoala Primară Leşnic.

	7
	Exploatarea  centralelor   termice pe  combustibili  gazoşi  este  efectuată  de  către personalul propriu, acesta nefiind autorizat de către ANRE şi desemnat prin ordin scris de către conducătorul unităţii, contrar prevederilor art. 14.2, pct. (1) lit.a din Normele Tehnice  NTPEE/2008  pentru  proiectarea,  executarea  şi  exploatarea  sistemelor  de alimentare cu gaze naturale.
	TOATE UNITĂŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR CONTROLATE


	8
	Nu sunt  afişate  la locuri vizibile instrucţiuniile specifice de utilizare şi exploatare pentru fiecare aparat  consumator  de  combustibili  gazoşi,  respectiv  numerele  de telefon ale echipelor de intervenţie proprii şi ale operatorului SD contrar prevederilor art. 14.37. lit. a şi b din Normele tehnice NTPEE/2008 pentru proiectarea, executareaşi  exploatarea  sistemelor  de  alimentare  cu  gaze  naturale.
	 TOATE  UNITĂŢIILE  DE ÎNVĂŢĂMÂNT CONTROLATE



II. MĂSURI DISPUSE – I.Ş.J.
1. Prezentul raport se va aduce la cunoştinţă Unităţilor Administrativ Teritoriale şi unităţilor de învăţământ verificate, în vederea remedierii neregulilor de ordin tehnic constatate.
2. În vederea conformării prevederilor legislative menţionate la punctul 7 directorii unităţilor de învăţământ:

· vor emite decizii privind desemnarea persoanelor care efectuează exploatarea centralelor termice alimentate cu gaz metan. 

Termen: 10.04.2015

· vor face demersuri în vederea autorizării ANRE a persoanelor care efectuează exploatarea centralelor termice alimentate cu gaz metan, acolo unde se impune.

Termen: 15.09.2015

3. În toate unităţile de învăţământ, care deţin centrale termice alimentate cu gaz metan, directorii se vor asigura că sunt afişate, la loc vizibil, instrucţiunile specifice de utilizare şi exploatare pentru fiecare aparat consumator de combustibili gazoşi, precum şi numerele de telefon ale echipelor de intervenţie proprii şi ale operatorului sistemului de distribuţie.
Termen: 10.04.2015

COMISIA:

Lt.col. Petrică Călin – I.S.U Hunedoara_____________________

Mr. Adam Raul – I.S.U Hunedoara ________________________

Prof. Manolea Mihaela – I.Ş.J. Hunedoara __________________

Ing. Boian Mircea – I.Ş.J. Hunedoara ______________________

Cheptănaru Gheorghe – E.ON Distribuţie___________________

PAGE  
2

