[image: image1.png]


          

                                        Str.Victoriei nr.17 Hunedoara 

                                        tel: 0040 254 711687 / fax 0040 254 712600

                                        e-mail: ct.mateicorvin.hd@gmail.com
Către,

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA,

În atenţia domnului Ing. MIRCEA BOIAN

Ca urmare a adresei solicitate, referitoare la verificarea centralelor termice cu gaz metan, vă comunicăm că am luat la cunoştinţă constatările din Raportul de verificare  al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.


La unitatea noastră, au fost constatate nereguli, specificate la punctele: 1, 3, 4, 6, 7, 8.


Pentru remedierea neregulilor constatate, au fost intreprinse următoarele:

	Nr.

Crt.
	NEREGULA CONSTATATĂ
	MASURI DE REMEDIERE

	1
	Accesul  în  spaţiile   centralelor   termice aferente clădirilor de învăţământ, se face din  holurile  utilizate  de  copii,  contrar  prevederilor  art.4.2.96  din  Normativul  de siguranţa  la  foc  a  construcţiilor,  indicativ  P118/1999  
	Colegiul  Tehnic „Matei Corvin” Hunedoara - Structura Şcoala  Primară  Peştisu Mare.
· Constructia nu permite modificarea accesului in camera centralei. S-a luat masura inlocuirii centralei existente, cu o centrala murala.

	3
	Distanţa  de  la  coşul  de  fum  până  la  centralele  termice  pe  combustibili  gazoşi depăşeşte 1 m, panta către coşul de fum nu este de minim 8 %, contrar prevederilorart.8.20,  lit.d  din  Normele  tehnice  NTPEE/2008  pentru  proiectarea,  executarea  şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.   
	Colegiul Tehnic Matei Corvin Hunedoara - Blocul  4.

· S-a luat legatura cu o societate autorizata; Solutia pentru remediere este modificarea inclinatiei legaturii racordului intre centrala si cosul de fum. 

	4
	Coşurile de evacuare a fumului nu sunt verificate la termenele scadente de persoane fizice / juridice atestate contrar prevederilor art. 85, alin.(3) din Normele  generale  de  apărare  împotriva  incendiilor,  aprobate  cu  Ord.  MAI  nr.163/2007.
	Colegiul Tehnic Matei Corvin Hunedoara şi Structura Şcoala Primară Peştisu Mare.
S-au facut verificarile:

· 04.03.2015 - Cos evacuare fum centrala Bloc 4
· 16.03.2015 – Cos evacuare fum centrala Cantina


	6
	Coşurile de evacuare a fumului executate din zidărie de cărămidă nu sunt căptuşite la interior cu tuburi din oţel inoxidabil contrar prevederilor art 8.23 din Normele tehnice NTPEE/2008 pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu  gaze  naturale.
	Colegiul  Tehnic Matei  Corvin  Hunedoara - Blocul  2 (Exterior)
· Centrala Bloc 2  nu se mai foloseste

	7
	Exploatarea  centralelor termice pe  combustibili  gazoşi  este  efectuată  de  către personalul propriu, acesta nefiind autorizat de către ANRE şi desemnat prin ordin scris de către conducătorul unităţii, contrar prevederilor art. 14.2, pct. (1) lit.a din Normele Tehnice  NTPEE/2008  pentru  proiectarea,  executarea  şi  exploatarea  sistemelor  de alimentare cu gaze naturale.
	Colegiul Tehnic Matei Corvin Hunedoara şi Structura Şcoala Primară Peştisu Mare.
· In curs de rezolvare

	8
	Nu sunt  afişate  la locuri vizibile instrucţiuniile specifice de utilizare şi exploatare pentru fiecare aparat  consumator  de  combustibili  gazoşi,  respectiv  numerele  de telefon ale echipelor de intervenţie proprii şi ale operatorului SD contrar prevederilor art. 14.37. lit. a şi b din Normele tehnice NTPEE/2008 pentru proiectarea, executareaşi  exploatarea  sistemelor  de  alimentare  cu  gaze  naturale.
	 Colegiul Tehnic Matei Corvin Hunedoara 

· In curs de rezolvare




DIRECTOR,

Ing. VOINIA CLAUDIU
